## Lapas2
UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ 2025 M. VANDENVIETĖSE ATLIKTI GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
Eil. Nr. | Vandenvietės pavadinimas | MIKROBIOLOGINIAI, INDIKATORINIAI IR CHEMINIAI RODIKLIAI
|  | Mėginio paėmimo vieta, data | Koliforminės bakterijos, sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (Escherchia coli), sk. 100 ml | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje, sk. 1 ml | Žarniniai enterokokai, sk. 100 ml | Somatinių kolifagų vienetai | Lūžinių klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos | Drumstumas, NTU | Kvapas | Skonis | Savitasis elektrinis laidis, µS cm-1 (200C) | Spalva, mg/l Pt | Vandenilio jonų konsentracija (pH vnt.) | Geležis, µg/l | Amonis, mg/l | Stibis, µg/l | Arsenas, µg/l | Benzenas, µg/l | 24 | Boras, mg/l | Bromatas, µg/l | Kadmis, µg/l | Chloratas mg/l | Chloritas mg/l | Chromas, µg/l | Varis, mg/l | Cianidas, µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l | Fluoridas, mg/l | Švinas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | Nikelis, µg/l | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | Selenas, µg/l | Tetrachloreteno ir trichloreteno suma µg/l | Trihalometanų suma, µg/l | Aliuminis, µg/l | Chloridas, µg/l | Manganas, µg/l | Permanganato ind., mg/l O2 | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Pesticidai, µg/l | Aldrinas, µg/l | Dieldrinas, µg/l | Heptachloras, µg/l | Heptachlorepoksidas, µg/l | Pesticidų suma, µg/l
|  |  | 0/neaptikta | 0/neaptikta | nėra nebūdingų pokyčių | 0/neaptikta | 50 | 0/neaptikta | 4 | priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių | 2500 | 30 | 6,5-9,5 | 200 | 0.5 | 10 | 10 | 1 | 0.01 | 1.5 | 10 | 5 | 0.25 | 0.25 | 50 | 2 | 50 | 3 | 1.5 | 10 | 1 | 20 | 50 | 0.5 | 0.1 | 20 | 10 | 100 | 200 | 250 | 50 | 5 | 250 | 200 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.5
1 | ALĖJŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-06-27 | <1,0 | <1,0 | 8 | <1,0 |  |  | 0.26 | priimtinas | priimtinas | 1575 | 4 | 7.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-09-23 | [41 empty] | 652
|  | Iš vart. vietos 2025-12-02 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.42 | priimtinas | priimtinas | 1665 | 4 | 7.2
2 | ANŽILIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-02-28 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.36 | priimtinas | priimtinas | 757 | 3 | 7
|  | Iš vart. vietos 2025-11-18 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.23 | priimtinas | priimtinas | 857 | <3 | 7.6
3 | ARIOGALOS vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-03-28 | <1,0 | <1,0 | 8 | <1,0 |  |  | 0.38 | priimtinas | priimtinas | 561 | 6 | 7.4 | 40
|  | Iš vart. vietos 2025-06-27 | <1,0 | <1,0 | 1,8x101 | <1,0 |  |  | 0.65 | priimtinas | priimtinas | 572 | 8 | 7.5
|  | Iš II pakėlimo siurblinės pastato 2025-07-25 | <1,0 | <1,0 |  | <1,0
|  | Iš II pakėlimo siurblinės pastato 2025-09-23 | [12 empty] | 176 | <0,007 | [25 empty] | 48
|  | Iš I pakėlimo siurblinės pastato 2025-10-01 |  |  |  |  | neaptikta
|  | Iš II akėlimo siurblinės pastato 2025-10-06 | [5 empty] | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-10-13 | neaptikta | neaptikta | 4 | neaptikta |  |  | 0.45 | priimtinas | priimtinas | 634 | 10 | 7.4 | 137 | <0,128 | <1 | <1 | <0,25 | <0,003 | 0.098 |  | <0,05 |  |  | <1 | 0.042 | <5 | <0,25 | 0.34 | <1 | <0,01 | <1 | 1.77 | <0,066 | <0,006 | <1 | <0,25 |  | <10 | 7.6 | 17 | 2.8 | 69 | 20.9 |  | <0,001 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,010
|  | Iš vart. vietos 2025-11-28 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 0.18 | priimtinas | priimtinas | 586 | 8 | 7.5
4 | BEDANČIŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2025-04-15 | <1,0 | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-08-08 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 82 | priimtinas | priimtinas | 1047 | 15 | 7.6
|  | Iš gręžinio 2025-12-02 | [6 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6483 | 0.83 | [25 empty] | 181
5 | BERTEŠKIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-03-07 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.5 | priimtinas | priimtinas | 858 | <3 | 7.1
|  | Iš vart. vietos 2025-10-30 | <1,0 | <1,0 | 7 | <1,0 |  |  | 1 | priimtinas | priimtinas | 924 | <3 | 7.4
6 | BLIŪDŽIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-15 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.4 | priimtinas | priimtinas | 539 | 8 | 7.5
|  | Iš vart. vietos 2025-10-17 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 2.2 | priimtinas | priimtinas | 574 | 9 | 7.6
7 | BOGUŠIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-05-13 | <1,0 | <1,0 | 7 | <1,0 |  |  | 1.3 | priimtinas | priimtinas | 721 | 7 | 7.4
|  | Iš vart. vietos 2025-09-23 | <1,0 | <1,0 | 1,1x101 | <1,0 |  |  | 0.41 | priimtinas | priimtinas | 744 | 7 | 7.3
8 | BUTKIŠKĖS vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-14 | [15 empty] | 1.3
|  | Iš vart. vietos 2025-04-04 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.25 | priimtinas | priimtinas | 769 | 6 | 7.3
|  | Iš vart. vietos 2025-10-30 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.33 | priimtinas | priimtinas | 824 | 7 | 7.4
9 | DIDŽIULIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-14 | [15 empty] | 1.1
|  | Iš vart. vietos 2025-04-04 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.25 | priimtinas | priimtinas | 612 | 5 | 7.3
|  | Iš vart. vietos 2025-10-17 | <1,0 | <1,0 | 1,1x101 | <1,0 |  |  | 0.25 | priimtinas | priimtinas | 667 | 6 | 7.4
10 | GERVINĖS vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-19 | neaptikta | neaptikta |  | neaptikta
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-28 | <1 | <1 |  | <1 | [8 empty] | 39 | 0.82 | [25 empty] | 40
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-05-29 | [12 empty] | 117 | 0.32 | [25 empty] | 22
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-06-27 | [12 empty] | 151 | 0.46 | [25 empty] | 29
|  | Iš vart. vietos 2025-09-23 | <1,0 | <1,0 | 1,1x101 | <1,0 |  |  | 0.45 | priimtinas | priimtinas | 613 | 8 | 7.5
11 | GYLIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-01 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.28 | priimtinas | priimtinas | 745 | 4 | 7.4
|  | Iš vart. vietos 2025-12-02 | <1,0 | <1,0 | 6,7x101 | <1,0 |  |  | 0.28 | priimtinas | priimtinas | 662 | 8 | 7.5
12 | GIRKALNIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-04 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.27 | priimtinas | priimtinas | 399 | 3 | 7.5
|  | Iš vart. vietos 2025-10-30 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.47 | priimtinas | priimtinas | 412 | 3 | 7.7 | 68 | <0,007
| GRAJAUSKŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-07 | [12 empty] | 17 | 0.012 | [25 empty] | 38
|  | Iš vart. vietos 2025-06-27 | <1,0 | <1,0 | 1,1x101 | <1,0 |  |  | 0.22 | priimtinas | priimtinas | 886 | 9 | 7.5
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-10-03 | <1,0 | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-11-28 | [12 empty] | 51 | 0.056 | [25 empty] | 17
14 | ILGIŽIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-05-13 | <1,0 | <1,0 | 9,3x101 | <1,0 |  |  | 0.32 | priimtinas | priimtinas | 816 | 7 | 7.3
|  | Iš vart. vietos 2025-07-25 | <1,0 | <1,0 | 1,3x101 | <1,0 |  |  | 0.29 | priimtinas | priimtinas | 853 | 7 | 7.3
15 | KATAUSKIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-15 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.11 | priimtinas | priimtinas | 941 | 5 | 7.4
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-06-27 | [41 empty] | 281
|  | Iš vart. vietos 2025-12-11 | <1,0 | <1,0 | 2,9x101 | <1,0 |  |  | 7.4 | priimtinas | priimtinas | 899 | 6 | 7.3
16 | KAULAKIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-05-13 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.22 | priimtinas | priimtinas | 727 | 9 | 7.4
|  | Iš vart. vietos 2025-09-23 | <1,0 | <1,0 | 7 | <1,0 |  |  | 0.19 | priimtinas | priimtinas | 717 | 8 | 7.5
17 | KEPURNINKŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2025-04-15 | <1,0 | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-08-08 | <1,0 | <1,0 | 8 | <1,0 |  |  | 19 | priimtinas | priimtinas | 519 | 11 | 7.5
|  | Iš gręžinio 2025-12-02 | [6 empty] | 5.9 | [5 empty] | 803 | 1.11 | [25 empty] | 47
18 | KUDONIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-03-07 | <1,0 | <1,0 | 1,9x101 | <1,0 |  |  | 0.26 | priimtinas | priimtinas | 832 | 5 | 7.1
|  | Iš vart. vietos 2025-10-17 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.21 | priimtinas | priimtinas | 888 | 9 | 7.3
19 | LENKELIŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2025-04-15 | [6 empty] | 9.5 | [5 empty] | 1308 | 1.26
|  | Iš vart. vietos 2025-07-25 | <1,0 | <1,0 | 1,3x101 | <1,0 |  |  | 8.7 | priimtinas | priimtinas | 605 | 7 | 7.7
|  | Iš gręžinio 2025-11-28 | <1,0 | <1,0
20 | MILAŠAIČIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-15 | <1,0 | <1,0 | 1,4x101 | <1,0 |  |  | 0.17 | priimtinas | priimtinas | 584 | 7 | 7
|  | Iš vart. vietos 2025-11-28 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.51 | priimtinas | priimtinas | 602 | 17 | 7.6
21 | NAUDVARIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-06-27 | [41 empty] | 398
|  | Iš vart. vietos 2025-08-08 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 0.34 | priimtinas | priimtinas | 1084 | 4 | 7.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-12-02 | <1,0 | <1,0
22 | NEMAKŠČIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-28 | [12 empty] | 33 | 0.46 | [25 empty] | 56
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-28 | [13 empty] | 0.28 | [25 empty] | 51
|  | Iš vart. vietos 2025-05-29 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 1.4 | priimtinas | priimtinas | 374 | 3 | 7.7 | 197 | 0.12 | [25 empty] | 21
|  | Iš vart. vietos 2025-09-09 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.16 | priimtinas | priimtinas | 402 | 4 | 7.5 | 35 | <0,007 | [25 empty] | <11
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-18 | [12 empty] | 23 | 0.26 | [25 empty] | 11
23 | PALIEPIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-07 | [12 empty] | 12 | 0.48 | [25 empty] | 86
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-28 | [13 empty] | 0.57 | [25 empty] | 95
|  | Iš vart. vietos 2025-05-13 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.2 | priimtinas | priimtinas | 811 | 11 | 7.1
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-05-13 | [12 empty] | 17 | 0.044 | [25 empty] | 78
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-07-25 | [12 empty] | 53 | 0.015 | [25 empty] | 64
|  | Iš vart. vietos 2025-10-13 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-10-13 | [6 empty] | 0.42 | priimtinas | priimtinas | 921 | 10 | 7.2 | 27 | <0,128 | <0,001 | <0,001 | <0,25 | <0,003 | 0.293 |  | <0,00005 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,0050 | <0,25 | 0.53 | <0,001 | <0,0001 | <0,001 | 5.05 | 1.04 | <0,006 | <0,001 | <0,25 |  | <0,01 | 5.3 | 82 | 4.8 | 83 | 43.6 |  | <0,001 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,010
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-28 | [12 empty] | 10 | 0.93 | [25 empty] | 94
24 | PAŠALTUONIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-15 | <1,0 | <1,0 | 3,2x101 | <1,0 |  |  | 0.14 | priimtinas | priimtinas | 612 | 6 | 7.5
|  | Iš vart. vietos 2025-10-17 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.54 | priimtinas | priimtinas | 683 | 7 | 7.4
25 | PATURKŠLIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-07 | [12 empty] | 41 | 1.12 | [25 empty] | 49
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-28 | [13 empty] | 0.99 | [25 empty] | 53
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-05-13 | [12 empty] | 23 | 0.88 | [25 empty] | 50
|  | Iš vart. vietos 2026-06-13 | <1,0 | <1,0 | 1,0x102 | <1,0 |  |  | 0.2 | priimtinas | priimtinas | 671 | 3 | 7.4 | 13.7 | 0.55 | <2,8 | <1,6 | <0,25 | <0,003 | 0.098 |  | <1,0 |  |  | <1,0 | 0.033 | <6,0 | <0,1 | 0.54 | <1,4 | <0,033 | <1,60 |  | <0,03 | <0,013 | <2,8 | <0,6 |  | <2,2 | <6,5 | 5.35 | 1 | 93.3 | 24.1 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,025
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-07-25 | [12 empty] | 58 | 1.15 | [25 empty] | 43
|  | Iš vart. vietos 2025-10-03 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.24 | priimtinas | priimtinas | 703 | 5 | 7.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-10-03 | [12 empty] | 16 | 0.95 | [25 empty] | 43
26 | PAUPIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-06-27 | <1,0 | <1,0 | 6,3x101 | <1,0 |  |  | 0.27 | priimtinas | priimtinas | 697 | 6 | 7.3
|  | Iš vart. vietos 2025-12-11 | <1,0 | <1,0 | 7 | <1,0 |  |  | 0.28 | priimtinas | priimtinas | 725 | 6 | 7.3
27 | PLIKIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-04 | <1,0 | <1,0 | 4,8x101 | <1,0 |  |  | 0.21 | priimtinas | priimtinas | 1345 | 4 | 7.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-09-23 | [41 empty] | 304
|  | Iš vart. vietos 2025-10-30 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.22 | priimtinas | priimtinas | 1579 | 5 | 7.3
28 | RASEINIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-03-28 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.2 | priimtinas | priimtinas | 603 | 9 | 7.4
|  | Iš vart. vietos 2025-05-13 | <1,0 | <1,0 | 8 | <1,0 |  |  | 0.26 | priimtinas | priimtinas | 604 | 11 | 7.6
|  | Iš vart. vietos 2025-05-23 | [39 empty] | 13
|  | Iš daugiabučio namo įvado 2025-05-23 | [39 empty] | 38
|  | Iš vart. vietos 2025-05-29 | [12 empty] | <0,05
|  | Iš daugiabučio namo įvado 2025-05-29 | [12 empty] | <0,05
|  | Iš vart. vietos 2025-08-08 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.16 | priimtinas | priimtinas | 628 | 13 | 7.5 | <10 | <0,007 | [25 empty] | 18
|  | Iš II pakėlimo siurblinės pastato 2025-09-09 | [5 empty] | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-09-22 | [14 empty] | <1 | <1 | <0,25 | <0,003 | 0.378 |  | <0,05 |  |  | <1 | 0.01 | <5 | <0,25 | 0.6 | <1 | <0,1 | <1 |  |  | <0,006 | <1 | <0,25 |  | <10 | 10 |  | <0,5 | 120 | 32.8 |  | <0,001 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,010
|  | Iš vart. vietos 2025-10-03 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.17 | priimtinas | priimtinas | 638 | 11 | 7.5
|  | Iš vart. vietos 2025-10-17 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.23 | priimtinas | priimtinas | 662 | 14 | 7.4
|  | Iš II pakėlimo siurblinės pastato 2025-11-04 |  |  |  |  | neaptikta
|  | Iš vart. vietos 2025-11-18 | [31 empty] | 3.4 | 0.025
|  | Iš II pakėlimo siurblinės pastato 2025-11-20 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-11-20 | <1,0 | <1,0 | 3,2x101 | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-11-20 |  |  | 1,8x101
|  | Iš vart. vietos 2025-11-20 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0
29 | RAŽAITĖLIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-14 | [15 empty] | <1
|  | Iš vart. vietos 2025-04-04 | <1,0 | <1,0 | 2,9x101 | <1,0 |  |  | 0.16 | priimtinas | priimtinas | 632 | 5 | 7.5
|  | Iš vart. vietos 2025-10-30 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.17 | priimtinas | priimtinas | 658 | 5 | 7.5
30 | SAUGAILIŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2025-05-13 | <1,0 | <1,0
|  | Iš vart. vietos 2025-08-08 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.83 | priimtinas | priimtinas | 656 | 6 | 7.4
|  | Iš gręžinio 2025-10-30 | [6 empty] | 2.4 | [5 empty] | 342 | 0.72
31 | STEPONKAIMIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-07 | [12 empty] | 38 | <0,007 | [25 empty] | 46
|  | Iš vart. vietos 2025-06-04 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.73 | priimtinas | priimtinas | 726 | 8 | 7.3 | 114 | 0.031 | [25 empty] | 44
|  | Iš vart. vietos 2025-10-03 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 0.46 | priimtinas | priimtinas | 842 | 8 | 7.3 | 66 | 0.016 | [25 empty] | 42
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-28 | [12 empty] | 91 | <0,007 | [25 empty] | 42
32 | SUJAINIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-28 | [12 empty] | 22 | 0.007 | [25 empty] | 28
|  | Iš vart. vietos 2025-05-29 | <1,0 | <1,0 | 1,8x101 | <1,0 |  |  | 0.45 | priimtinas | priimtinas | 615 | 7 | 7.5 | 62 | 0.42 | [25 empty] | 30
|  | Iš vart. vietos 2025-09-09 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 0.28 | priimtinas | priimtinas | 602 | 8 | 7.4 | 18 | <0,007 | [25 empty] | 12
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-18 | [12 empty] | 26 | 0.34 | [25 empty] | 20
33 | ŠIENLAUKIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-14 | [15 empty] | 5.2
|  | Iš vartotojo 2025-02-14 | [15 empty] | 5
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-04-04 | [15 empty] | 4.8
|  | Iš vartotojo 2025-04-04 | [15 empty] | 5.1
|  | 3Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-05-23 | [15 empty] | 4.6
|  | Iš vartotojo 2025-05-23 | [15 empty] | 4.1
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-06-06 | [15 empty] | 6
|  | Iš vartotojo 2025-06-06 | [15 empty] | 6.4
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-07-25 | [15 empty] | 5.1
|  | Iš vartotojo 2025-07-25 | [15 empty] | 5.4
|  | Iš vart. vietos 2025-09-09 | <1,0 | <1,0 | 1,1x101 | <1,0 |  |  | 0.29 | priimtinas | priimtinas | 591 | 3 | 7.4
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-09-19 | [15 empty] | 7.7
|  | Iš vartotojo 2025-09-19 | [15 empty] | 8.6
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-09-26 | [15 empty] | 4.7
|  | Iš vartotojo 2025-09-26 | [15 empty] | 4.8
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-10-24 | [15 empty] | 5.5
|  | Iš vartotojo 2025-10-24 | [15 empty] | 4.7
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-14 | [15 empty] | 3.5
|  | Iš vartotojo 2025-11-14 | [15 empty] | 3.4
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-12-17 | [15 empty] | 5
|  | Iš vartotojo 2025-12-17 | [15 empty] | 4.7
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-12-02 | <1,0 | <1,0
34 | ŠIMKAIČIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-06-04 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.17 | priimtinas | priimtinas | 718 | 6 | 7.4
|  | Iš vart. vietos 2025-12-11 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 0.34 | priimtinas | priimtinas | 735 | 6 | 7.5
35 | UŽKALNIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-28 | [12 empty] | 37 | 0.23 | [25 empty] | 39
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-03-28 | [27 empty] | 0.5
|  | Iš vart. vietos 2025-05-29 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.32 | priimtinas | priimtinas | 861 | 4 | 7.5
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-06-13 | [19 empty] | <2 | [6 empty] | <0,1 | [8 empty] | <0,45
|  | Iš vart. vietos 2025-06-27 | [12 empty] | 26 | 0.59 | [13 empty] | 0.99 | [11 empty] | 60
|  | Iš vart. vietos 2025-09-09 | <1,0 | <1,0 | 7 | <1,0 |  |  | 9.1 | priimtinas | priimtinas | 808 | 6 | 7.5
|  | Iš vart. vietos 2025-09-23 | [6 empty] | 0.4 | [5 empty] | 42 | <0,007 | [25 empty] | <11
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-09-23 | [12 empty] | 23 | 0.007 | [25 empty] | 19
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-10-03 | [27 empty] | 1.5
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-18 | [12 empty] | 38 | 0.12 | [25 empty] | 21
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-18 | [12 empty] | 38 | 0.012 | [25 empty] | 21
|  | Iš vart. vietos 2025-12-11 | [27 empty] | 1.4
36 | VENGERSKŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2025-05-29 | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 2256 | 0.95
|  | Iš vart. vietos 2025-07-25 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 17 | priimtinas | priimtinas | 594 | 10 | 7.7
|  | Iš gręžinio 2025-11-18 | <1,0 | <1,0
37 | VERĖDUVOS vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-04 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.23 | priimtinas | priimtinas | 652 | 10 | 7.4
|  | Iš vart. vietos 2025-10-17 | <1,0 | <1,0 | 5,8x101 | <1,0 |  |  | 0.7 | priimtinas | priimtinas | 720 | 11 | 7.3
38 | VIDUKLĖS vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-02-28 | [12 empty] | 33 | <0,007 | [25 empty] | 20
|  | Iš vart. vietos 2025-06-13 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | <0,2 | priimtinas | priimtinas | 757 | 10 | 7.4 | 37.8 | <0,05 | <2,8 | <1,6 | <0,25 | <0,003 | 0.46 |  | <1,0 |  |  | <1,0 | 0.035 | <6,0 | <0,1 | 0.62 | 1.9 | <0,033 | <1,60 |  | <0,03 | <0,013 | <2,8 | <0,6 |  | <2,2 | 17.2 | 2.05 | 2.5 | 76.5 | 82.6 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,025
|  | Iš vart. vietos 2025-09-23 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 0.46 | priimtinas | priimtinas | 673 | 10 | 7.6
|  | Iš vart. vietos 2025-11-18 | [31 empty] | 4.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2025-11-18 | [12 empty] | 53 | <0,007 | [25 empty] | 20
39 | VIRGAINIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-02-28 | <1,0 | <1,0 | 8 | <1,0 |  |  | 0.25 | priimtinas | priimtinas | 624 | 5 | 7.1
|  | Iš vart. vietos 2025-11-18 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.22 | priimtinas | priimtinas | 658 | 5 | 7.6
40 | VOSILIŠKIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-06-04 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.19 | priimtinas | priimtinas | 900 | 8 | 7.3
|  | Iš vart. vietos 2025-12-11 | <1,0 | <1,0 | 1,5x101 | <1,0 |  |  | 0.18 | priimtinas | priimtinas | 923 | 8 | 7.4
41 | ZBARO vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-04-15 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.14 | priimtinas | priimtinas | 857 | 5 | 7.3
|  | Iš vart. vietos 2025-10-03 | <1,0 | <1,0 | 8 | <1,0 |  |  | 0.86 | priimtinas | priimtinas | 818 | 6 | 7.3
42 | ŽAIGINIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2025-06-04 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.24 | priimtinas | priimtinas | 555 | 8 | 7.5
|  | Iš vart. vietos 2025-12-11 | <1,0 | <1,0 | 4,0x101 | <1,0 |  |  | 0.18 | priimtinas | priimtinas | 565 | 9 | 7.4